## 招标工程量清单扉页
|  | 华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 配电房
2 | 开闭所
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【配电房】
单位工程报价汇总表
工程名称：华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目
单位工程名称：配电房 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) | (房屋建筑与装饰) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五-六）
合计=一+二+三+四+五-六

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：配电房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
变配电工程
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号: SCB18-2000kVA 3.其他:含变压器基础钢板10*400*1500，变压器外壳2300x1500x2200、温度控制器及变压器配套风机、变压器伸缩节及减震器、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 2
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:进线隔离柜 2.型号: 1-HA1 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:总受电柜 2.型号: 1-HA2 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
4 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:计量柜 2.型号: 1-HA3 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:PT及避雷柜 2.型号: 1-HA4 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
6 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:变压器出线柜 2.型号: 1-HA5 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
7 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:进线隔离柜 2.型号: 1-HB1 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
8 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1.名称:总受电柜 2.型号: 1-HB2 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
9 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.名称:计量柜 2.型号: 1-HB3 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
10 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1.名称:PT及避雷柜 2.型号: 1-HB4 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
11 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | 1.名称:变压器出线柜 2.型号: 1-HB5 3.规格: 800X1500X2200 4.规格:含柜内所有元器件、温湿度控制器、“五防”联锁装置、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 1
12 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A01进线柜； 2.型号:1000x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
13 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A02联络柜； 2.型号:1000x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
14 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A03 电容柜； 2.型号:1000x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
15 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A04 电容柜； 2.型号:1000x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
16 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A05出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
17 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A06出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
18 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A07出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
19 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A08出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
20 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A9出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
21 | 030404004010 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A10出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
22 | 030404004011 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A11出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
23 | 030404004012 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-A12出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
24 | 030404004013 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B01 进线柜； 2.型号:1000x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
25 | 030404004014 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B02 电容柜； 2.型号:1000x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
26 | 030404004015 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B03 电容柜； 2.型号:1000x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
27 | 030404004016 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B04出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
28 | 030404004017 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B05出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
29 | 030404004018 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B06出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
30 | 030404004019 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B07出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
31 | 030404004020 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B08出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
32 | 030404004021 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B09出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
33 | 030404004022 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B10出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
34 | 030404004023 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜1-B11出线柜； 2.型号:800x1000x2200 3.其他:含柜内所有元器件、电力仪表（需485通讯接口）、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
35 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:柜式直流屏一面;蓄电池采用1*50AH,直流电压为110V 2.含柜内所有元器件设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 3.含控制接线及接线端子 | 台 | 1
36 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN+-YJY-8.7/15kV-3*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级（KV）:10kV 6.其他:含电缆防火封堵 | m | 450.4875
37 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集母线槽 4000A/4P 2.含支架及吊钩制作安装，支架吊钩除锈、刷油防腐；含伸缩节头；母线与断路器、隔离开关连接 | m | 10
38 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集母线槽 4000A/5P 2.含支架及吊钩制作安装，支架吊钩除锈、刷油防腐；含伸缩节头；母线与断路器、隔离开关连接 | m | 8
39 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.始端箱、分线箱 | 台 | 6
40 | 080807013001 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 1.防火封堵（高低压柜、管道、桥架等） | 处 | 31
41 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆户内冷缩终端头 2.型号: 3*150 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV | 个 | 8
42 | 031002001001 | 电缆沟支架 | 1.名称:格架30*30*4，底层离地200mm，层间距250mm | Kg | 428.49
43 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称: -40X4热镀锌扁钢 2.敷设方式：综合考虑 | m | 132
44 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称: -80X8热镀锌扁钢 2.敷设方式：综合考虑 | m | 35
45 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称: 总等电位端子箱 2.接地跨接 | 台 | 1
46 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地调试（整体） | 系统 | 1
47 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 | 系统 | 2
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 2.含各类电缆调试 | 系统 | 2
49 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 2.含各类电缆调试 | 系统 | 2
50 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)10 | 段 | 2
51 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:直流供电(V以下)500 2.含各类电缆调试 | 系统 | 1
52 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)1 | 段 | 2
53 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 组 | 4
54 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器(kV以下)1 | 组 | 4
55 | 030414005001 | 中央信号装置 | 1.名称:中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 中央信号装置变电所 | 系统 | 1
56 | 03B001 | 临电设备拆除运输 | 1.名称：本地块原有的临电设备及材料保护性拆除 2.拆除后固定资产按业主要求运到指定存放地点(含保护性搬运、运输等费用） | 项 | 1
配电房标准化
57 | 03B002 | 资料柜 | 1.资料柜 | 面 | 1
58 | 03B003 | 黄色油漆 | 1.黄色油漆，用于封刷灭火器摆放位置 | m2 | 4
59 | 03B004 | 绝缘地毯 | 1.绝缘地毯，黑色。厚5mm,耐压等级20kV | m2 | 80
60 | 03B005 | 挡鼠板 | 1.挡鼠板，高400mm*宽2100mm,最上方黄黑标识区分,嵌入式安装 | 块 | 2
61 | 03B006 | 温度计 | 1.温度计，数显示，显示明确简单 | 只 | 1
62 | 03B007 | 电缆铭牌 | 1.电缆铭牌 | 只 | 120
63 | 03B008 | 配电房名称牌 | 1.配电房名称牌 | 块 | 2
64 | 03B009 | 配电房警示牌 | 1.配电房警示牌 | 块 | 2
65 | 03B010 | 配变警示牌 | 1.配变警示牌 | 块 | 2
66 | 03B011 | 模拟图版 | 1.模拟图版，其中高压1套低压1套,具体内容参照系统接线图 | 块 | 2
67 | 03B012 | 安全警示牌 | 1、禁止合闸 有人工作 2、止步 高压危险 3、有电危险 4、在此工作 四块一套 | 套 | 1
68 | 03B013 | 岗位职责及操作规范 | 1.岗位职责及操作规范 | 块 | 1
69 | 03B014 | 安全工器具 | 1.安全工器具 | 套 | 1
70 | 03B015 | 间隔名称牌及编号牌 | 1.高压4块低压126块,背面黏上强力海绵双面胶带 | 套 | 130
71 | 010512008001 | 花纹钢盖板 | 1.花纹钢盖板950*500mm | 块 | 42
72 | 010512008002 | 花纹钢盖板 | 1.花纹钢盖板1050*500mm | 块 | 64
73 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器箱(含2具灭火器) | 套 | 2
电力监控及监测系统
74 | 030504001001 | 服务器 | 1.服务器（满足设计及招标要求） 2.预留接入能耗系统接口 | 台 | 1
75 | 030507014001 | 显示设备 | 1.显示器（满足设计及招标要求） | 台 | 1
76 | 031101066001 | 系统打印机 | 1.打印机安装、调试（满足设计及招标要求） | 套 | 1
77 | 030504004001 | 系统软件 | 1.电力监控及监测软件、组态软件、存储软件、驱动软件等各类本系统所需软件 2.本次电力监控及检测软件需接入原有大楼能耗系统 | 套 | 1
78 | 030610001001 | 操作台 | 1.操作台安装 双工位 | 台 | 1
79 | 030501012001 | 交换机 | 1.工业网络交换机(以太网) TCP/IP | 台 | 1
80 | Z030509001001 | 通讯管理机 | 1.通信网关管理机Anet-2E4SM | 台 | 1
81 | Z030509001002 | 通讯管理机 | 1.通讯管理机Anet-M485 | 台 | 2
82 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.超六类网线，含测试 | m | 150
83 | 030411004001 | 配线 | 1.屏蔽双绞线RVVSP2×1.0 | m | 630
84 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.UPS电源 | 台 | 1
85 | 030905001001 | 电力监控系统调试 | 1.电力监控及监测系统调试 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目
单位工程及专业工程名称：配电房-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B016 | 其他措施费 | 1.已完工程、管线、设备（整个项目）等的成品保护 2.设备（整个项目）保护性搬运、垃圾清运 3.对设备、电力监控、标准化等深化设计，满足电力局验收要求 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：配电房-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
房屋建筑与装饰
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥实心砖； 2、基础类型：100mm厚； 3、砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M10。 | m3 | 0.95
2 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥实心砖； 2、基础类型：200mm厚； 3、砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M10。 | m3 | 24.58
3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶； 2、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥实心砖； 3、砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M10。 | m3 | 0.76
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 管沟侧壁 1、15mm厚1：2.5水泥砂浆； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 264.73
5 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 台阶 1、15mm厚1：2.5水泥砂浆； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 4.7
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 管沟侧壁 1、1.5mm厚JS防水涂料； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 264.73
7 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS聚合物水泥基复合防水涂膜，在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度500mm，周边沿墙上翻300mm（燃烧性能等级 A级）； 2、现浇钢筋混避土板，表面清扫干净； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 171.85
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、沟底最薄处30mm厚C20细石混凝土随捣随抹平，1%找坡排水 ； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 171.85
9 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、40mm厚C20细石混凝土，内配中4@100双向钢筋，随捣随苏，分层赶光， 纵横间距≤6m机械切缝,密封膏嵌缝适用于设置电缆沟的变配电房； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 69.16
10 | 010507007001 | 其他构件 | 1、200mm高C20素砼门槛挡水翻边； 2、具体做法详见图纸。 | m3 | 0.16
11 | 010505003001 | 平板 | 平板 1、混凝土种类：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 6.63
12 | 010503004001 | 圈梁 | 圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 8.53
13 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 1.58
14 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、10#槽钢，锚脚10@300； 2、预埋角钢50*50*5，锚脚10@300； 3、地沟四周预埋角钢50*50*5，φ6*25@400（通长）； 4、具体做法详见图纸。 | t | 1.61
15 | 010103001001 | 回填方 | 1、原土回填，夯实； 2、具体做法详见图纸。 | m3 | 58.57
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径10mm以内。 | t | 0.31
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径18mm以内。 | t | 0.08
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 1、钢筋种类、规格：HRB40E，直径10mm以内。 | t | 0.05
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目
单位工程及专业工程名称：配电房-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 011702008001 | 圈梁 | 1、构建类型：圈梁。 | m2 | 88.44
2 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构建类型：构造柱。 | m2 | 15.8
3 | 011702016001 | 平板 | 1、构建类型：平板。 | m2 | 64.23
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【开闭所】
单位工程报价汇总表
工程名称：华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目
单位工程名称：开闭所 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五-六）
合计=一+二+三+四+五-六

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：开闭所-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
房屋建筑与装饰
1 | 010401001003 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥实心砖； 2、基础类型：200mm厚； 3、砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M10。 | m3 | 7.07
2 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶； 2、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥实心砖； 3、砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M10。 | m3 | 0.76
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 管沟侧壁 1、15mm厚1：2.5水泥砂浆； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 70.74
4 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 台阶 1、15mm厚1：2.5水泥砂浆； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 4.7
5 | 010507007002 | 其他构件 | 1、200mm高C20素砼门槛挡水翻边； 2、具体做法详见图纸。 | m3 | 0.17
6 | 010505003002 | 平板 | 平板 1、混凝土种类：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 12.97
7 | 010503004002 | 圈梁 | 圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 3.03
8 | 010502002002 | 构造柱 | 构造柱 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 0.78
9 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1、10#槽钢，锚脚10@300； 2、预埋角钢50*50*5，锚脚10@300； 3、地沟四周预埋角钢50*50*5，φ6*25@400（通长）； 4、具体做法详见图纸。 | t | 0.49
10 | 010103001002 | 回填方 | 1、原土回填，夯实； 2、具体做法详见图纸。 | m3 | 46.72
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径10mm以内。 | t | 0.6
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径18mm以内。 | t | 0.08
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 1、钢筋种类、规格：HRB40E，直径10mm以内。 | t | 0.01
14 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 管沟 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（两道）； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 70.74
15 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 管沟 1、15mm厚水泥砂浆抹灰（另计）； 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（两道)(另计)； 3、100mm厚C20混凝土垫层； 4、150mm厚碎石夯入土中，素土夯实； 5、具体做法详见图纸。 | m2 | 36.16
16 | 011102001001 | 石材楼地面 | 开闭所 磨光花岗石板楼面- 1、20mm厚磨光花岗石板，干水泥擦缝； 2、20mm厚M10干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4、具体做法详见图纸。 | m2 | 61.39
17 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 电缆层 细石混凝土楼面二（有防水层） 1、混凝土固化剂2道，固化后表面磨光； 2、40mm厚C25细石混凝土找平； 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（两道）（另计）； 4、最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层； 5、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6、100mm厚C20混凝土垫层； 7、150mm厚碎石夯入土中，素土夯实； 8、具体做法详见图纸。 | m2 | 46.72
18 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 电缆层 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（两道）； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 46.72
19 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 花岗岩踢脚 1、120mm高10mm厚成品花岗岩板踢脚（满涂防污剂），稀水泥擦缝； 2、10mm厚M15水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶）； 3、5mm厚M10水泥砂浆打底划出纹道； 4、基层处理； 5、具体做法详见图纸。 | m | 39.6
20 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 环氧涂层陽脚 1、120mm高1mm厚环氧涂层； 2、1mm厚腻子刮平； 3、6mm厚M15水泥石灰膏砂浆找平； 4、8mm厚M10水泥砂浆打底划出纹道； 5、素水泥一道（内掺建筑胶）； 6、基层处理； 7、具体做法详见图纸。 | m | 39.6
21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶棚 1、白色无机涂料面层二道（每道间隔2h）； 2、封底漆一道（与面漆配套产品，干燥后再做面涂）； 3、3mm厚M15水泥石灰膏砂浆找平； 4、5mm厚M10水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6、钢筋混凝土现浇板，界面剂清除表面污清； 7、具体做法详见图纸。 | m2 | 144.27
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料内墙面 1、白色无机涂料两道饰面； 2、封底漆一道（封底漆干燥后再做面涂）； 3、刮腻子三遍，打磨平整； 4、6mm厚M15水泥石灰膏砂蒙抹平； 5、9mm厚 M10 水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 6、满铺一层镀锌钢丝网片，丝径0.9mm孔目约10mmX10mm； 7、基层处理； 8、具体做法详见图纸。 | m2 | 270.82
开闭所标准化
23 | 01B001 | 绝缘地毯 | 1.绝缘地毯，黑色，厚8mm,宽1m | m | 80
24 | 01B002 | 文件柜 | 1.文件柜 | 台 | 1
25 | 01B003 | 温度计 | 1.温湿度计 | 只 | 1
26 | 01B004 | 模拟图版 | 1.有机模拟图版，2000*1100*60(马赛克面板钛金包边) | 套 | 1
27 | 01B005 | 定制不锈钢支架 | 1.定制不锈钢支架 | 付 | 1
28 | 01B006 | 制度牌 | 1.制度牌 双面亚克力中间夹高清写真喷绘组合而成 | 套 | 1
29 | 01B007 | 盖板拉手 | 1.盖板拉手 | 付 | 2
30 | 01B008 | 行程开关 | 1.行程开关 | 付 | 1
31 | 01B009 | 操作警示牌 | 1.操作警示牌 定做600mm*400mm*30mm不锈钢材料烤漆 | 块 | 1
32 | 01B010 | 伸缩围栏 | 1.伸缩围栏1.2m*4m | 套 | 2
33 | 01B011 | 不锈钢警示围栏 | 1.不锈钢警示围栏1.2m*4m*3桩 | 套 | 2
34 | 01B012 | 盘柜序列号 | 1.定做100mm*80mm, 雕刻成绿底白字 | 块 | 20
35 | 01B013 | 挡鼠板 | 1.铝合金挡鼠板,最上方黄黑标识区分,嵌入式安装 | 块 | 2
36 | 01B014 | 站名牌 | 1.站名牌 不锈钢烤漆 600*400mm*30mm | 块 | 1
37 | 01B015 | 警示牌 | 1.警示牌 不锈钢烤漆 600*400mm*30mm | 块 | 1
38 | 030901013002 | 灭火器 | 1.手提式干粉灭火器 配灭火箱(2*4kg) | 套 | 4
39 | 01B016 | 除湿机 | 1.除湿机 | 套 | 1
40 | 010512008003 | 灰色复合型新型电缆盖板 | 1.灰色复合型新型电缆盖板1000*500*4 | 平方米 | 70
41 | 010512008004 | 电缆支架制作 | 1.自承式支架立柱组件DX-LZ02-1600 | 套 | 20
42 | 010512008005 | 支架托臂组件 | 1.支架托臂组件DX-LZ02-1600，电缆支架每套3档 | 套 | 60
43 | 01B017 | 电缆支架 | 1.电缆支架横担8#槽钢 | m | 20
44 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.防火涂料 | kg | 2
45 | 01B018 | 安全工器具 | 1.安全工器具（包括10KV高压验电笔1支，0.4kV低压验电笔1支，绝缘手套1套，绝缘靴1套，安全帽2顶等） | 套 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目
单位工程及专业工程名称：开闭所-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 011702008002 | 圈梁 | 1、构建类型：圈梁。 | m2 | 30.32
2 | 011702003002 | 构造柱 | 1、构建类型：构造柱。 | m2 | 7.84
3 | 011702016002 | 平板 | 1、构建类型：平板。 | m2 | 120.38
4 | 011701001001 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆费，按项包干，施工单位结合现场自行考虑费用。 | 项 | 1
合 计